# Требования.

Расстояние между силой и СС — 20 см минимум.
Расстояние между ПС и пучком ЭО — 50 см минимум, между ПС и одиночным ЭО — 25 см.
# Аппаратура.

Звук — Logitech Media Server или HiFiBerry AMP+.
Датчик углекислого газа — TCS4161 или MQZ135.
Часы — комплектующие см. в проекте Кикад.

# Требования к электрике.

КУП для ванной и туалета.
Вводной автомат — тип C. Сразу после вводного автоматического выключателя желательно установить противопожарное УЗО на 100 мА с большим временем срабатывания.
Отключающая способность автоматов и УЗО — не менее 6000А, для вводных — 10кА.

Можно применить УЗО с номинальным током на 63А и не париться о сумме номиналов автоматов после него, ибо вводной автомат всё равно 45А.
УЗО - тип А.
Для линий розеток — УЗО 30 мА.
Для линий в ванной и туалете — УЗО 10 мА.
Не более 5 линий на УЗО.

Вольтметр — Меандр ВАР-М01.
ВСЕ кнопки и управляющие цепи импульсных реле объединить на ОДИН автомат; выходные контакты каждого реле будут подавать на светильник фазу от его (светильника) автомата.
Устройство защиты от перенапряжения — УЗМ-51м или УЗМ-50МД.

1,5 кв.мм (освещение)	10 А, тип B
1,5 кв.мм (стационарное)	10 А, тип C
2,5 кв.мм розетки	16 А, тип B
2,5 кв.мм стационарное	16 А, тип С
4 кв.мм стационарное	20 А, тип С
6 кв.мм стационарное	32 А, тип С