Требования СП.
4.4.3 Трубопроводы не должны примыкать вплотную к поверхности строительных конструкций. Расстояние в свету между трубами и строительными конструкциями должно быть не менее 20 мм.
5.3.2.4 Трубопроводы системы холодного водопровода (кроме тупиковых пожарных стояков), прокладываемые в каналах, шахтах, санитарно-технических кабинах, тоннелях, а также в помещениях с повышенной влажностью, для предотвращения конденсации влаги следует изолировать согласно СП 61.13330.
5.3.3.6 Трубопроводы систем горячего водопровода (подающие и циркуляционные, кроме подводок к приборам) следует изолировать для защиты от потерь тепла согласно СП 61.13330.
5.4.13 При совместной прокладке в каналах с трубопроводами, транспортирующими горячую воду или пар, сеть холодного водопровода необходимо размещать ниже этих трубопроводов с устройством теплоизоляции.
5.4.14 Прокладку сетей внутреннего водопровода следует предусматривать с уклоном не менее 0,002.
5.4.15 При стесненных условиях допускается прокладка сетей внутреннего водопровода с уклоном не менее 0,001.
5.5.4 При проектировании сетей горячего водопровода следует предусматривать мероприятия по компенсации температурного изменения длины труб.
7.1.5 Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях следует предусматривать:
...
на ответвлениях, питающих пять водоразборных точек и более;
…

8.3.2 Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки и присоединять санитарно-технические приборы следует с помощью соединительных деталей (отводы прямые и косые, тройники и крестовины, муфты и др.). Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается.
8.3.6 Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается.

# Хотелки.

После завершения работ по черновой сантехнике покрасить металлические трубы серебрянкой и замотать все стояки теплошумоизоляцией, в т.ч. канализационный.
Вентили ставить с рычагом, а не с бабочкой.
Термостат на гигиенический душ.
Фильтр тонкой очистки для увлажнителя, фильтр деионизации.
Регулятор расхода на полотенцесушитель - ?

Вход канализации для стиралки — на высоте 50-60 см (для устранения сифонного эффекта)!!!

Обратный клапан-манжета на унитаз.

Обратные клапаны на канализацию:
- общий на вывод 50 мм;
- по одному на стиралку, сушилку и посудомойку.
# Точки водоснабжения.

Холодная вода:
- унитаз;
- гигиенический душ;
- смеситель на раковине в туалете;
- нагреватель проточный — не менее 6 кВт;
- смеситель на ванне;
- смеситель на раковине в ванной;
- смеситель на мойке в кухне;

Холодная вода после фильтра деионизации:
- установка увлажнения;
- стиральная машина;
- посудомоечная машина;
Горячая вода:
- гигиенический душ;
- смеситель на раковине в туалете;
- смеситель на ванне;
- смеситель на раковине в ванной;
- смеситель на мойке в кухне.

# Точки водоотведения.

- раковина в туалете — 32 мм;
- установка увлажнения;
- фильтры тонкой очистки - ?
- стиральная машина — 32 мм;
- сушильная машина — 32 мм;
- ванна — 50 мм;
- раковина в ванной — 40 мм;
- мойка на кухне — 40 или 50 мм;
- посудомоечная машина — 32 мм.